## Anlagenberechnung
Kapazitätsnachrechnung Gas- Druckregel- und Messanlage | [7 empty] | GDRkap_v1_4 |  | © V. Ollesch
Projekt: | Musteranlage
Bearbeiter: |  |  | Datum:
Vorgabewerte: |  | bitte die schraffierten Felder nur bei Bedarf ändern, ansonsten Vorschlagswert übernehmen
|  |  | maximale Fließgeschwindigkeit in den Rohrleitungen Eingang: | vmax= | 20 | m/s | Vorschlagswert gem. DVGW bzw. GDR-Hersteller: 20 m/s
|  |  | maximale Fließgeschwindigkeit in den Rohrleitungen Ausgang: | vmax= | 20 | m/s | Vorschlagswert gem. DVGW bzw. GDR-Hersteller: 20 m/s
|  |  | Sicherheitszuschlag KG-Wert Regler: |  | 10 | % | Vorschlagswert: 10% nach EN 334
|  |  | Gaszähler bis Qmax (=1,6 * Qnenn) belasten ? | j/n | N |  | 1
Vorschlagswerte
[8 empty] | L-Gas | H-Gas
|  |  | spezifische Temperaturänderung bei der Druckreduzierung: | dt/dp = | 0.5 | °C/bar |  | 0.45 | 0.5 | °C/bar | (gem. G 499)
|  |  | spezifische Wärmekapazität des Erdgases: | cp = | 2.6 | kJ/(kg*K) |  | 2.3 | 2.6 | kJ/(kg*K) | (gem. G 499)
|  |  |  | Normdichte des Erdgases = | 0.79 | kg/m³Vn |  | 0.82 | 0.79 | kg/m³Vn | (gem. G 499)
[8 empty] | Umlenk-SAV | Durchgangs-SAV
|  |  |  | v max SAV= | 70 | m/s |  | 50 | 70 | m/s
|  |  |  | Vorwärmerleistung = | 90 | % der Heizkesselleistung / Wärmeerzeugerleistung
|  |  |  | Gas-Eintrittstemperatur in die GDRM-Anlage = | 5 | °C
|  |  |  | Gas-Austrittstemperatur aus der GDRM-Anlage = | 2 | °C
|  |  |  | Filterleistung = | 150 | m³ Vb/h pro m² Filterfläche
Anlagenspezifische Werte: |  |  |  |  | bitte die grau hinterlegten Felder ausfüllen
(alle Druckangaben als Überdruck über Atmosphärendruck)
|  |  |  | Gasqualität (L- oder H-Gas) | H
Nennweiten
|  | Eingangs-Nennweite: |  | DN mm | 100
|  |  | SAV-Nennweite: | DN mm | 50
|  |  | Ausgangs-Nennweite: | DN mm | 400 | (Nennweite am Meßort für Regler- und SAV-Druckabgriff)
Druckangaben
|  | Eingangs-Druckstufe: |  | DP bar | 70
|  |  | Mindest-Eingangsdruck: | bar | 30 | (entspricht i.d.R. Mindesteingangsdruck lt. Gasliefervertrag)
|  |  | Maximaler Eingangsdruck: | bar | 65
|  | Ausgangs-Druckstufe: |  | DP bar | 1
|  |  | Ausgangsdruck (Istwert): | bar | 0.5
|  |  | somit Druckverhältnis pa/pe min = |  | 0.048786 | überkritisches Druckverhältnis !
(Fließgeschwindigkeit in der Regler-Düse gleich Schallgeschwindigkeit)
| Bauart der SAVs |  | Durchgangs- oder Umlenk-SAV ?
|  |  | Durchgangs-SAV | j/n | j | das Durchgangs-SAV wird ohne Änderung der Strömungsrichtung durchflossen
|  |  | somit max. Fließgeschwindigkeit SAV | vmax | 70 | m/s | da Durchgangs-SAV
KG-Wert des Regelgerätes
| vom Typenschild oder Datenblatt |  |  | KG | 1000
|  |  | mit Sicherheitszuschlag : | 10% | 909.0909
Messanlage
wenn Gaszähler vorhanden, bitte Zählergröße angeben, ansonsten Wert: 0
|  |  | Zählergröße: | G | 400
|  |  |  | Messung im Eingang (E) oder Ausgang (A): | E
|  |  |  | somit Meßdruck: | 30 | bar
Filter
wenn Angaben zum Filter vorhanden, bitte Fläche der Filterpatronen einsetzen, ansonsten Wert: 0
|  |  | Filterfläche: | m² | 3
Vorwärmung
bitte Leistung des Heizkessels angeben, Vorwärmleistung wird mit Wirkungsgrad (s.o) berechnet; ansonsten Wert: 0
|  |  | Leistung Wärmeerzeuger (Kessel) : | kW | 170
Berechnung der Leistungswerte | [5 empty] | ergibt Leistungswert
|  |  | Eingangsnennweite: | mm | 100 | 17537.5797
|  |  | Filterfläche: | m² | 3 | 13955.85
|  |  | Leistung Vorwärmung: | kW | 153 | 9167.8526
|  |  | SAV-Nennweite: | mm | 50 | 15345.2585
|  |  | KG-Wert Regelgerät: |  | 909.0909 | 14096.8182
|  |  | Ausgangsnennweite: | mm | 400 | 13689.3015
|  |  | Zählergröße: | G | 400 | 12405.2
[7 empty] | Bestimmende Größe für die Anlagen-Kapazität somit minimaler Leistungswert: | 9167.8526

## Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung | GDRkap_v1_3 | © V. Ollesch
Das Excel-Arbeitsblatt "GDRkap_v1_3" berechnet die Leistungsfähigkeit einer vorhandenen
Gas-Druckregel- und Messanlage aus den vorliegenden Anlagenwerten.
Die grau unterlegten Felder müssen mit den anlagenspezifischen Werten ausgefüllt werden.
Die schraffierten Felder bitte nur bei Bedarf ändern, ansonsten Vorschlagswert übernehmen
Berechnungsergebnis
Für die einzelnen Anlagenkomponenten wird ein Leistungswert in Normkubikmetern pro Stunde berechnet.
Die Leistungsfähigkeit der Anlage ergibt sich aus dem minimalen Leistungswert der Einzelkomponenten.
Liegen keine Informationen zu einem einzelnen Bauteil vor, so wird der Leistungswert "0" ausgegeben.
Grundlage der Berechnung sind folgende Ausgangswerte:
Rohrleitungen
Fließgeschwindigkeit in der Ein- bzw. Ausgangsleitung: 20 m/s,
das Arbeitsblatt berechnet auf dieser Grundlage unter Berücksichtigung des minimalen Eingangsdruckes
und des Ausgangsdruckes die maximale Leistung in Normkubikmetern / Stunde.
Die Vorgabewerte zur Fließgeschwindigkeit können für Eingangs- und Ausgangsleitung angepasst werden.
Sicherheitsabsperrventile
Fließgeschwindigkeit im Durchgangs-SAV (ohne Strömungsumkehr): 70 m/s.
Fließgeschwindigkeit im Umlenk-SAV (mit Strömungsumkehr): 50 m/s.
Die jeweiligen Herstellerangaben sind zu beachten, ggf. die Vorgaben herstellerspezifisch ändern !
Das Arbeitsblatt berechnet auf dieser Grundlage unter Berücksichtigung des minimalen Eingangsdruckes
die maximale Leistung in Normkubikmetern / Stunde.
Regelgerät
Der Leistungskennwert des Regelgerätes (KG-Wert) ist vom Typenschild bzw. aus dem Datenblatt abzulesen,
das Arbeitsblatt berechnet auf dieser Grundlage unter Berücksichtigung des minimalen Eingangsdruckes
die maximale Leistung in Normkubikmetern / Stunde.
Gemäß EN 334 sollte noch eine Leistungsreserve berücksichtigt werden, die EN 334 empfiehlt 10%.
Dieser Vorgabewert kann auch geändert werden.
Auch der Druckverlust vom Eingang der GDRM bis zum Regler wird durch diesen Sicherheitszuschlag berücksichtigt.
Gaszähler
Zur Berechnung der Leistungsfähigkeit der Gasmessanlage werden die Angaben
Zählergröße und Meßort (Eingangs- oder Ausgangsdruckmessung) benötigt.
Es ist festzulegen, ob der Zähler bis zum Qmax-Wert oder nur bis zum Nennwert belastet weden soll.
Vorgabewert ist die Belaszung bis zum Nennwert.
In einem Auswahlfeld kann festgelegt werden, ob der Zähler maximal bis 1,0 * Nennlast oder 1,6 * Nennlast
belastet werden soll.
Filter
Vorgabewert für die zulässige Flächenbelastung des Filters: 150 Betriebskubikmeter pro m² Filterfläche und Stunde.
Das Arbeitsblatt berechnet auf dieser Grundlage unter Berücksichtigung des minimalen Eingangsdruckes
die maximale Leistung in Normkubikmetern / Stunde.
Vorwärmer
Zur Berechnung der Leistungsfähigkeit der Vorwärmanlage wird die kW-Leistung des Vorwärmers,
die aus der Heizkesselleistung mit dem Anlagenwirkungsgrad berechnet wird.
Für die Gas-Eintritts- und -Austrittstemperatur sind Vorschlagswerte 5°C und 2°C hinterlegt.
Die spezifische Wärmekapazität cp und die spezifische Temperaturänderung ∆t/∆p sind Vorschlagswerte hinterlegt,
ggf. müssen die Werte für L- bzw. H-Gas angepaßt werden (Vorschlagswerte siehe DVGW-Merkblatt G 499).
Für die Übertragungsverluste vom Kessel zum Vorwärmer kann ein Wirkungsgrad (i.d.R. 90 %) definiert werden.
Autor + ©
Volker Ollesch, Bielefeld (Kontakt: gdrplanung[AT]t-online.de)
Haftungsauschluß
Das Berechnungstool wird interessierten Anwendern kostenfrei vom Autor zur Verfügung gestellt.
Weitergabe / Kopie / Modifikation sind nur mit schriftlicher Zustimmung des Autors gestattet.
Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Berechnungsergebnisse übernommen.
Haftungsansprüche aus der Verwendung sind ausgeschlossen.